## 01-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-01 | Nombre y Apellido |  | Eliezer D | Angel M | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 93.4 | 98.5
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.69 | 7.68
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2985
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.6 | 11.54
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 50 | 45
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 45 | 40
| TDS | Diaria | − | 2171 | 2670
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2468
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.59 | 11.67
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 35 | 30
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 30
| TDS | Diaria | − | 1770 | 1890
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2296
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.8 | 11.5
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 44
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 35 | 37.5
| TDS | Diaria | − | 1640 | 1740
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3583
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.73
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 62 | 58
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 47.5
| TDS | Diaria | − | 2633 | 2710

## 02-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-02 | Nombre y Apellido |  | Osman A | Eliezer D | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 91.4 | 93.1
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − | 673
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.96 | 7.63
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 872
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 488
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3000 | 2432
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.74 | 11.71
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 70 | 55
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 35
| TDS | Diaria | − | 2182 | 2310
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 700
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 356
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2416 | 2523
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.68 | 11.61
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 39 | 42
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 32.5
| TDS | Diaria | − | 1760 | 1832
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 440
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 216
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 1561
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.29
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 27.5
| TDS | Diaria | − | 1080
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm |  | 2342
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 |  | 11.51
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l |  | 42
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l |  | 35
| TDS | Diaria | − |  | 1731
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 992
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 448
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2180 | 2226
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.58 | 11.62
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 84 | 65
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 42.5
| TDS | Diaria | − | 2332 | 2421

## 03-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-03 | Nombre y Apellido |  | Osman A | Eliezer D | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l | 0.39
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 92.2 | 91.2
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l | 2.54
| Conductividad | Semanal | − | 598
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.68 | 7.62
| Sílice en SiO2 | Semanal | − | 37
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | − | 268
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 816
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 440
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2560 | 3812
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 10.66 | 11.89
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l | 92.5
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 2.71
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0.2
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 51 | 58
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 37.5 | 45
| TDS | Diaria | − |  | 2888
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 880
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 592
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2700 | 3459
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 10.89 | 11.9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l | 115
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 1.06
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0.71
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 49 | 46
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 42.5 | 45
| TDS | Diaria | − |  | 2556
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 688
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 360
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 1866 | 2274
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 10.96 | 11.71
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l | 95
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 1.13
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0.44
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 35 | 34
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 35 | 32.5
| TDS | Diaria | − |  | 1633
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 1000
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 600
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3130 | 2164
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.09 | 11.67
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l | 122
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 1.58
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0.46
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 69 | 65
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 42.5 | 50
| TDS | Diaria | − |  | 1548

## 04-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-04 | Nombre y Apellido |  | Arturo C | Osman A | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 91.6 | 92.4
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − | 617 | 632
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.71 | 7.84
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3291 | 3640
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.93 | 11.82
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 95 | 64
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60 | 50
| TDS | Diaria | − | 2922 | 2715
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3537 | 3552
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.84 | 11.79
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 56 | 47
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 57.5
| TDS | Diaria | − | 2605 | 2470
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 1994 | 1460
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 |  | 11.2
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 37 | 30
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 22.5 | 25
| TDS | Diaria | − | 2605 | 1100
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3309 | 3032
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.83 | 11.75
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 74 | 60
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 52.5 | 52.5
| TDS | Diaria | − | 2432 | 2219

## 05-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-05 | Nombre y Apellido |  | Arturo C | Osman A | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 93.8 | 93.2
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − | 598 | 610
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.98 | 7.84
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3925 | 3374
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.93 | 11.67
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 74 | 70
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 50 | 52.5
| TDS | Diaria | − | 2912 | 2475
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3498 | 3170
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.9 | 11.8
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 48 | 52
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 45 | 60
| TDS | Diaria | − | 2586 | 2309
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 1583 | 1956
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.35 | 11.45
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 23 | 38
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 25 | 30
| TDS | Diaria | − | 1108 | 1385
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3751 | 3660
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.93 | 11.85
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 87 | 64
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 82.5 | 47.5
| TDS | Diaria | − | 2788 | 2700

## 06-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-06 | Nombre y Apellido |  | Angel M | Arturo C | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 93.4 | 92.2
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − | 560 | 603
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.6 | 8.03
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3295 | 3670
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.7 | 12.02
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60 | 42
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 52.5 | 35
| TDS | Diaria | − | 2159 | 2509
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2966 | 3399
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.75 | 12
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60 | 42
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 52.5 | 32.5
| TDS | Diaria | − | 2159 | 1977
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2491 | 2705
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.75 | 11.87
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 52 | 38
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 42.5 | 32.5
| TDS | Diaria | − | 17 | 1977
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3780 | 3514
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.79 | 12
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 97 | 86
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 75 | 60
| TDS | Diaria | − | 2808 | 2606

## 07-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-07 | Nombre y Apellido |  | Angel M | Arturo C | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 92.4 | 91.2
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − |  | 592
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.42 | 7.94
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3675 | 3737
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.5 | 11.85
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 97 | 46
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 82.5
| TDS | Diaria | − | 2420 | 2568
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3303 | 3488
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.5 | 11.9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 50 | 30
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 42.5
| TDS | Diaria | − | 2216 | 2568
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3083 | 2941
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.5 | 11.82
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 53 | 27
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3958 | 3791
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.7 | 12
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 81 | 60
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 78
| TDS | Diaria | −

## 08-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-08 | Nombre y Apellido |  | Eliezer D | Angel M | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 93.8 | 93.1
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.62 | 7.73
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 4916 | 3955
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.89 | 11.45
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 55 | 42
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 3792 | 9247
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 5009 | 3315
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.9 | 11.65
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 34 | 40
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 2842 | 2435
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3828 | 2469
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.64 | 11.54
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 45 | 41
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 2851 | 1779
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 4845 | 3993
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.9 | 11.78
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 65 | 80
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 3695 | 2983

## 09-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-09 | Nombre y Apellido |  | Eliezer D | Angel M | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 94.2 | 94.1
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.63 | 7.67
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3647 | 3438
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.9 | 11.87
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 58 | 55
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3253 | 3428
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.89 | 11.79
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 36 | 32
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 2385 | 2464
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2129 | 2226
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.77 | 11.75
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 32 | 36
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 1518 | 1780
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3739 | 3841
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.91 | 11.88
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60 | 52
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 2774 | 2568

## 10-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-10 | Nombre y Apellido |  | Osman A | Eliezer D | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 92.8 | 92
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − | 602
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.87 | 7.69
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | − | 280
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 1064
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 584
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3536 | 3589
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.76 | 11.89
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 36 | 45
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 2609 | 2683
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 960
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 512
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3397 | 3372
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.9 | 11.9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 38 | 34
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 2498 | 2484
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 572
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 236
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 1862 | 2058
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.75 | 11.49
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 28
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 1312 | 1466
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 1104
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 496
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3654 | 4091
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.92 | 11.92
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 57 | 52
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 2700 | 3064

## 11-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-11 | Nombre y Apellido |  | Osman A | Eliezer D | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 91.6 | 93.5
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.72 | 7.69
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3800 | 3946
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.83 | 11.9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 43 | 52
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 2824 | 2944
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3461 | 3480
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.89 | 11.88
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 32 | 36
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 2550 | 2575
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2356 | 2537
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.76 | 11.82
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 26 | 28
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 1690 | 1896
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 4060 | 4186
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.92 | 11.93
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 46 | 46
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | − | 3029 | 3165

## 12-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: |  | Nombre y Apellido |  |  |  | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 13-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: |  | Nombre y Apellido |  |  |  | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 14-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-14 | Nombre y Apellido |  | Angel M | Arturo C | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 93.4 | 93.5
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − | 539
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.61 | 7.96
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3436
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.74 | 11.86
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 48 | 70
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 45 | 42.5
| TDS | Diaria | − | 2710
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3244
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.8 | 11.84
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 34 | 58
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 32.5 | 50
| TDS | Diaria | − | 2890
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3022
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.69 | 11.73
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 47
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 37.5 | 45
| TDS | Diaria | − | 1710
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3369
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.84 | 11.9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 66
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 50
| TDS | Diaria | − | 2570

## 15-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: |  | Nombre y Apellido |  |  |  | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 16-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-16 | Nombre y Apellido |  | Eliezer D | Angel M | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 17-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-17 | Nombre y Apellido |  | Eliezer D | Angel M | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 94.9 | 93.6
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | , | 7.68 | 7.77
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.76 | 11.7
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 44 | 40
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 57.5 | 42.5
| TDS | Diaria | −
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.73 | 11.77
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 32 | 36
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 37.5 | 40
| TDS | Diaria | −
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.65 | 11.68
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 33
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 27.5
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 18-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-18 | Nombre y Apellido |  | Osman A | Eliezer D | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 95.8 | 92.4
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − | 597
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.91 | 7.69
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 1220
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 572
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3798 | 3666
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.82 | 11.84
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60 | 45
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 57.5 | 52.5
| TDS | Diaria | − | 2865 | 2736
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 1028
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 572
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3510 | 2359
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.7 | 11.64
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 58 | 25
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60 | 38
| TDS | Diaria | − | 2630 | 1708
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 836
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 364
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2670 | 2651
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.82 | 11.61
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 36 | 28
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 32
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 19-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-19 | Nombre y Apellido |  | Osman A | Eliezer D | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 93 | 92.3
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − | 604
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.73 | 7.68
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3451 | 3617
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.86 | 11.87
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 38 | 54
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60 | 45
| TDS | Diaria | − | 2583 | 2762
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3285 | 3435
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.9 | 11.85
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 32
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 37.5 | 35
| TDS | Diaria | − | 2450 | 2555
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 1656 | 2284
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.47 | 11.62
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 24 | 25
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 32.5
| TDS | Diaria | − | 1178 | 1164
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 1984 | 2263
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.62 | 11.65
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 23 | 30
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 25 | 37.5
| TDS | Diaria | − | 1428 | 1638
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 20-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-20 | Nombre y Apellido |  | Arturo C | Osman A | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 92.7 | 92.4
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − | 586 | 597
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.82 | 7.72
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3144 | 3188
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.65 | 11.73
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 36 | 32
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 45
| TDS | Diaria | − | 2360 | 2362
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3365 | 3260
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.72 | 11.84
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 38 | 34
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 27.5 | 50
| TDS | Diaria | − | 2489 | 2423
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2073 | 2016
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.5 | 11.52
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 34 | 30
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 40
| TDS | Diaria | − | 1484 | 1450
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2229 | 2067
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.55 | 11.58
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 34 | 32
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 27.5 | 37.5
| TDS | Diaria | − | 1605 | 1487
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 21-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-21 | Nombre y Apellido |  | Arturo C | Osman A | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 92.9 | 92.6
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − | 617 | 623
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.59 | 7.64
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2638 | 2858
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.23 | 11.64
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 65 | 58
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 47.5 | 57.5
| TDS | Diaria | − | 1931 | 2113
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3299 | 3062
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.5 | 11.67
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 66 | 56
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 35
| TDS | Diaria | − | 2436 | 2238
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2495 | 1623
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.2 | 11.15
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 56 | 32
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 32.5 | 30
| TDS | Diaria | − | 1816 | 1143
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2474 | 2288
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 10.66 | 11.51
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 50 | 54
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 37.5
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 22-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-22 | Nombre y Apellido |  | Angel M | Yan C | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 93.6 | 92.8
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − |  | 583
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.62 | 7.68
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3008 | 3141
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.45 | 11.76
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 80 | 78
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 52.5 | 37.5
| TDS | Diaria | − | 2181 | 2320
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2054 | 1301
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 10.9 | 10.61
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 20 | 26
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 30
| TDS | Diaria | − | 1917 | 905
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2248 | 2158
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.21 | 11.5
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 45 | 57
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 50 | 30
| TDS | Diaria | − | 1615 | 1552
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3036 | 2675
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.75 | 11.63
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 43 | 43
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 42.5 | 37.5
| TDS | Diaria | − | 1890 | 1961
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 23-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-23 | Nombre y Apellido |  | Angel M | Yan C | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 90.9 | 93.9
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l |  | 0
| Conductividad | Semanal | − |  | 607
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.67 | 7.7
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm |  | 3583
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.72 | 11.73
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 66 | 68
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 35 | 37.5
| TDS | Diaria | − | 2421 | 2663
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm |  | 1060
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 10.7 | 10.9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 31
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 32.5 | 27.5
| TDS | Diaria | − | 1210 | 722
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm |  | 2268
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.58 | 11.38
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 53 | 50
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 52.5 | 30
| TDS | Diaria | − | 1380 | 1624
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm |  | 1142
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.07 | 10.96
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 35
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 45 | 30
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 24-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-24 | Nombre y Apellido |  | Juan M | Angel M | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l | 0.15
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 94 | 93.5
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | − | 619
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.8 | 7.71
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3550
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 10.61 | 10.69
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0.2
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 50 | 44
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60 | 35
| TDS | Diaria | − | 2640 | 2760
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 931
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 10.76 | 10.81
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0.04
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 50 | 41
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60 | 32.5
| TDS | Diaria | − | 643 | 780
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2361
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.41 | 11.54
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0.06
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 34
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60 | 57.5
| TDS | Diaria | − | 1719 | 1810
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 1862
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.07 | 1120
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0.02
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 45 | 51
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60 | 47.5
| TDS | Diaria | − | 1334 | 1440
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 25-06-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-25 | Nombre y Apellido |  | Juan M | Angel M | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l | 0.95
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 91.7 | 92.5
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l | 3.27
| Conductividad | Semanal | − | 621
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.4 | 7.54
| Sílice en SiO2 | Semanal | − | 40
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | − | 256
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 1000
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 544
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3284
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.42 | 11.44
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l | 125
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 2.89
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0.39
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 60 | 56
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 35 | 37.5
| TDS | Diaria | −
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 860
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 10.71 | 10.54
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 1.75
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0.03
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 44
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 32.5
| TDS | Diaria | − | 791
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 624
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 344
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 1980
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.28 | 11.2
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l | 100
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 1.31
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0.58
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 32
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 35
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 712
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 344
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2139
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.38 | 11.2
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l | 110
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 1.49
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0.42
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 44
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 37.5
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 26-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: |  | Nombre y Apellido |  |  |  | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 27-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: |  | Nombre y Apellido |  |  |  | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 28-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-28 | Nombre y Apellido |  | Yan C | Osman A | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 93.3 | 92.5
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l | 0
| Conductividad | Semanal | − | 612
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.66 | 7.79
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3155 | 3325
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.8 | 11.79
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 71 | 60
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 32.5 | 62.5
| TDS | Diaria | − | 2336 | 2478
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 1201 | 3230
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 10.53 | 11.62
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 31 | 52
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 12.5 | 57.5
| TDS | Diaria | − | 837 | 2402
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2216
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.58
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 66
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 20
| TDS | Diaria | − | 1604
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2482
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.72
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 66 | 58
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 25 | 30
| TDS | Diaria | − | 1817 | 2026
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 29-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-03-29 | Nombre y Apellido |  | Yan C |  | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 93.8
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l | 0
| Conductividad | Semanal | − | 626
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.52
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3470
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.74
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 106
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 47.5
| TDS | Diaria | −
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 1461
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 10.74
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 22.5
| TDS | Diaria | − | 1016
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 671
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 6.38
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 31
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 20
| TDS | Diaria | − | 450
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2495
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.52
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 65
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 35
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 30-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: |  | Nombre y Apellido |  |  |  | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## 31-03-26
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" |  |  |  |  | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: |  | Nombre y Apellido |  |  |  | Observaciones
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l
| Conductividad | Semanal | −
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0
| Sílice en SiO2 | Semanal | −
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | −
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | −
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l
| TDS | Diaria | −

## Calderas
|  | VARIABLE DE CONTROL SISTEMA GENERACIÓN DE VAPOR | [6 empty] | Codigo: FOXXX-0704-MAN
Fecha actualización: XX/XX/XXXX
|  | " PLANTA SALSAS Y UNTABLES" | [6 empty] | Versión: X
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo,
Venezuela. Código postal 2001.
TRUE
|  | Fecha |  | 2026-03-01 |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-03 |  | 2026-03-04 |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-06 |  | 2026-03-07 |  | 2026-03-08 |  | 2026-03-09 |  | 2026-03-10 |  | 2026-03-11 |  | 0 |  | 0 |  | 2026-03-14 |  | 0 |  | 2026-03-16 |  | 2026-03-17 |  | 2026-03-18 |  | 2026-03-19 |  | 2026-03-20 |  | 2026-03-21 |  | 2026-03-22 |  | 2026-03-23 |  | 2026-03-24 |  | 2026-03-25 |  | 0 |  | 0 |  | 2026-03-28 |  | 2026-03-29 |  | 0 |  | 0
|  | Nombre y Apellido |  | Eliezer D | Angel M | Osman A | Eliezer D | Osman A | Eliezer D | Arturo C | Osman A | Arturo C | Osman A | Angel M | Arturo C | Angel M | Arturo C | Eliezer D | Angel M | Eliezer D | Angel M | Osman A | Eliezer D | Osman A | Eliezer D | 0 | 0 | 0 | 0 | Angel M | Arturo C | 0 | 0 | Eliezer D | Angel M | Eliezer D | Angel M | Osman A | Eliezer D | Osman A | Eliezer D | Arturo C | Osman A | Arturo C | Osman A | Angel M | Yan C | Angel M | Yan C | Juan M | Angel M | Juan M | Angel M | 0 | 0 | 0 | 0 | Yan C | Osman A | Yan C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Area | Variable de control |  | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00 | 7:00 | 19:00
Alimentación Calderas | Hierro Total | Semanal | ≤ 0,1 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Temperatura | Diaria | ≥ 104 °C | 93.4 | 98.5 | 91.4 | 93.1 | 92.2 | 91.2 | 91.6 | 92.4 | 93.8 | 93.2 | 93.4 | 92.2 | 92.4 | 91.2 | 93.8 | 93.1 | 94.2 | 94.1 | 92.8 | 92 | 91.6 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 93.6 | 95.8 | 92.4 | 93 | 92.3 | 92.7 | 92.4 | 92.9 | 92.6 | 93.6 | 92.8 | 90.9 | 93.9 | 94 | 93.5 | 91.7 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 92.5 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dureza Total en CaCO3 | Diaria | ≤ 0,3 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conductividad | Semanal | − | 0 | 0 | 673 | 0 | 598 | 0 | 617 | 632 | 598 | 610 | 560 | 603 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 604 | 0 | 586 | 597 | 617 | 623 | 0 | 583 | 0 | 607 | 619 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH | Diaria | 8,5 - 10,0 | 7.69 | 7.68 | 7.96 | 7.63 | 7.68 | 7.62 | 7.71 | 7.84 | 7.98 | 7.84 | 7.6 | 8.03 | 7.42 | 7.94 | 7.62 | 7.73 | 7.63 | 7.67 | 7.87 | 7.69 | 7.72 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 7.77 | 7.91 | 7.69 | 7.73 | 7.68 | 7.82 | 7.72 | 7.59 | 7.64 | 7.62 | 7.68 | 7.67 | 7.7 | 7.8 | 7.71 | 7.4 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 7.79 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sílice en SiO2 | Semanal | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caldera N°1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 0 | 0 | 872 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 0 | 0 | 488 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2985 | 0 | 3000 | 2432 | 2560 | 3812 | 3291 | 3640 | 3925 | 3374 | 3295 | 3670 | 3675 | 3737 | 4916 | 3955 | 3647 | 3438 | 3536 | 3589 | 3800 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798 | 3666 | 3451 | 3617 | 3144 | 3188 | 2638 | 2858 | 3008 | 3141 | 0 | 3583 | 3550 | 0 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 3325 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.6 | 11.54 | 11.74 | 11.71 | 10.66 | 11.89 | 11.93 | 11.82 | 11.93 | 11.67 | 11.7 | 12.02 | 11.5 | 11.85 | 11.89 | 11.45 | 11.9 | 11.87 | 11.76 | 11.89 | 11.83 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 11.7 | 11.82 | 11.84 | 11.86 | 11.87 | 11.65 | 11.73 | 11.23 | 11.64 | 11.45 | 11.76 | 11.72 | 11.73 | 10.61 | 10.69 | 11.42 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.79 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 50 | 45 | 70 | 55 | 51 | 58 | 95 | 64 | 74 | 70 | 60 | 42 | 97 | 46 | 55 | 42 | 58 | 55 | 36 | 45 | 43 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 60 | 45 | 38 | 54 | 36 | 32 | 65 | 58 | 80 | 78 | 66 | 68 | 50 | 44 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 45 | 40 | 30 | 35 | 37.5 | 45 | 60 | 50 | 50 | 52.5 | 52.5 | 35 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 42.5 | 57.5 | 52.5 | 60 | 45 | 30 | 45 | 47.5 | 57.5 | 52.5 | 37.5 | 35 | 37.5 | 60 | 35 | 35 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 62.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TDS | Diaria | − | 2171 | 2670 | 2182 | 2310 | 0 | 2888 | 2922 | 2715 | 2912 | 2475 | 2159 | 2509 | 2420 | 2568 | 3792 | 9247 | 0 | 0 | 2609 | 2683 | 2824 | 2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 2736 | 2583 | 2762 | 2360 | 2362 | 1931 | 2113 | 2181 | 2320 | 2421 | 2663 | 2640 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caldera N°2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 0 | 0 | 700 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 0 | 0 | 356 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2468 | 0 | 2416 | 2523 | 2700 | 3459 | 3537 | 3552 | 3498 | 3170 | 2966 | 3399 | 3303 | 3488 | 5009 | 3315 | 3253 | 3428 | 3397 | 3372 | 3461 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 | 2359 | 3285 | 3435 | 3365 | 3260 | 3299 | 3062 | 2054 | 1301 | 0 | 1060 | 931 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 3230 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.59 | 11.67 | 11.68 | 11.61 | 10.89 | 11.9 | 11.84 | 11.79 | 11.9 | 11.8 | 11.75 | 12 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | 11.65 | 11.89 | 11.79 | 11.9 | 11.9 | 11.89 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 11.77 | 11.7 | 11.64 | 11.9 | 11.85 | 11.72 | 11.84 | 11.5 | 11.67 | 10.9 | 10.61 | 10.7 | 10.9 | 10.76 | 10.81 | 10.71 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 11.62 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 35 | 30 | 39 | 42 | 49 | 46 | 56 | 47 | 48 | 52 | 60 | 42 | 50 | 30 | 34 | 40 | 36 | 32 | 38 | 34 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 58 | 25 | 30 | 32 | 38 | 34 | 66 | 56 | 20 | 26 | 30 | 31 | 50 | 41 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 30 | 30 | 30 | 32.5 | 42.5 | 45 | 40 | 57.5 | 45 | 60 | 52.5 | 32.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 40 | 60 | 38 | 37.5 | 35 | 27.5 | 50 | 40 | 35 | 40 | 30 | 32.5 | 27.5 | 60 | 32.5 | 30 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 57.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TDS | Diaria | − | 1770 | 1890 | 1760 | 1832 | 0 | 2556 | 2605 | 2470 | 2586 | 2309 | 2159 | 1977 | 2216 | 2568 | 2842 | 2435 | 2385 | 2464 | 2498 | 2484 | 2550 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 1708 | 2450 | 2555 | 2489 | 2423 | 2436 | 2238 | 1917 | 905 | 1210 | 722 | 643 | 780 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 2402 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caldera N°3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 0 | 0 | 440 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 0 | 0 | 216 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 0 | 0 | 1561 | 0 | 1866 | 2274 | 1994 | 1460 | 1583 | 1956 | 2491 | 2705 | 3083 | 2941 | 3828 | 2469 | 2129 | 2226 | 1862 | 2058 | 2356 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 2651 | 1656 | 2284 | 2073 | 2016 | 2495 | 1623 | 2248 | 2158 | 0 | 2268 | 2361 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 10.96 | 11.71 | 0 | 11.2 | 11.35 | 11.45 | 11.75 | 11.87 | 11.5 | 11.82 | 11.64 | 11.54 | 11.77 | 11.75 | 11.75 | 11.49 | 11.76 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 11.68 | 11.82 | 11.61 | 11.47 | 11.62 | 11.5 | 11.52 | 11.2 | 11.15 | 11.21 | 11.5 | 11.58 | 11.38 | 11.41 | 11.54 | 11.28 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 34 | 37 | 30 | 23 | 38 | 52 | 38 | 53 | 27 | 45 | 41 | 32 | 36 | 30 | 28 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 36 | 28 | 24 | 25 | 34 | 30 | 56 | 32 | 45 | 57 | 53 | 50 | 40 | 34 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 35 | 32.5 | 22.5 | 25 | 25 | 30 | 42.5 | 32.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27.5 | 40 | 32 | 30 | 32.5 | 30 | 40 | 32.5 | 30 | 50 | 30 | 52.5 | 30 | 60 | 57.5 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TDS | Diaria | − | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1633 | 2605 | 1100 | 1108 | 1385 | 17 | 1977 | 0 | 0 | 2851 | 1779 | 1518 | 1780 | 1312 | 1466 | 1690 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 1164 | 1484 | 1450 | 1816 | 1143 | 1615 | 1552 | 1380 | 1624 | 1719 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caldera N°4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 2296 | 0 | 0 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 2263 | 2229 | 2067 | 2474 | 2288 | 3036 | 2675 | 0 | 1142 | 1862 | 0 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.8 | 11.5 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 11.65 | 11.55 | 11.58 | 10.66 | 11.51 | 11.75 | 11.63 | 11.07 | 10.96 | 11.07 | 1120 | 11.38 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 44 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 34 | 32 | 50 | 54 | 43 | 43 | 40 | 35 | 45 | 51 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 35 | 37.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37.5 | 27.5 | 37.5 | 40 | 37.5 | 42.5 | 37.5 | 45 | 30 | 60 | 47.5 | 30 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TDS | Diaria | − | 1640 | 1740 | 0 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 1638 | 1605 | 1487 | 0 | 0 | 1890 | 1961 | 0 | 0 | 1334 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caldera N°5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | Semanal | ≤ 700 mg/l | 0 | 0 | 992 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alcalinidad OH¯ en CaCO3 | Semanal | ≥ 40 mg/l | 0 | 0 | 448 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conductividad | Diaria | 1.100 - 1.500 uS/cm | 3583 | 0 | 2180 | 2226 | 3130 | 2164 | 3309 | 3032 | 3751 | 3660 | 3780 | 3514 | 3958 | 3791 | 4845 | 3993 | 3739 | 3841 | 3654 | 4091 | 4060 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH | Diaria | 10,5 - 11,9 | 11.73 | 0 | 11.58 | 11.62 | 11.09 | 11.67 | 11.83 | 11.75 | 11.93 | 11.85 | 11.79 | 12 | 11.7 | 12 | 11.9 | 11.78 | 11.91 | 11.88 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sílice en SiO2 | Semanal | ≤ 150 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dureza Total en CaCO3 | Semanal | ˂ 3 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hierro Total | Mensual | ˂ 1 mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sulfito | Diaria | 30 - 60 mg/l | 62 | 58 | 84 | 65 | 69 | 65 | 74 | 60 | 87 | 64 | 97 | 86 | 81 | 60 | 65 | 80 | 60 | 52 | 57 | 52 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fosfato | Diaria | 30 - 60 mg/l | 40 | 47.5 | 40 | 42.5 | 42.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 82.5 | 47.5 | 75 | 60 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TDS | Diaria | − | 2633 | 2710 | 2332 | 2421 | 0 | 1548 | 2432 | 2219 | 2788 | 2700 | 2808 | 2606 | 0 | 0 | 3695 | 2983 | 2774 | 2568 | 2700 | 3064 | 3029 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Control (hidden)
| Fecha | 2026-03-01 |  | 2026-03-02 |  | 2026-03-03 |  | 2026-03-04 |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-06 |  | 2026-03-07 |  | 2026-03-08 |  | 2026-03-09 |  | 2026-03-10 |  | 2026-03-11 |  | 0 |  | 0 |  | 2026-03-14 |  | 0 |  | 2026-03-16 |  | 2026-03-17 |  | 2026-03-18 |  | 2026-03-19 |  | 2026-03-20 |  | 2026-03-21 |  | 2026-03-22 |  | 2026-03-23 |  | 2026-03-24 |  | 2026-03-25 |  | 0 |  | 0 |  | 2026-03-28 |  | 2026-03-29 |  | 0 |  | 0
Agua de Alimentación | H. Total mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 0,1 mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| T °C | 93.4 | 98.5 | 91.4 | 93.1 | 92.2 | 91.2 | 91.6 | 92.4 | 93.8 | 93.2 | 93.4 | 92.2 | 92.4 | 91.2 | 93.8 | 93.1 | 94.2 | 94.1 | 92.8 | 92 | 91.6 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 93.6 | 95.8 | 92.4 | 93 | 92.3 | 92.7 | 92.4 | 92.9 | 92.6 | 93.6 | 92.8 | 90.9 | 93.9 | 94 | 93.5 | 91.7 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 92.5 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≥ 104 °C | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
| Dureza T CaCO3 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 0,3 mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Conductividad uS/cm | 0 | 0 | 673 | 0 | 598 | 0 | 617 | 632 | 598 | 610 | 560 | 603 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 604 | 0 | 586 | 597 | 617 | 623 | 0 | 583 | 0 | 607 | 619 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH | 7.69 | 7.68 | 7.96 | 7.63 | 7.68 | 7.62 | 7.71 | 7.84 | 7.98 | 7.84 | 7.6 | 8.03 | 7.42 | 7.94 | 7.62 | 7.73 | 7.63 | 7.67 | 7.87 | 7.69 | 7.72 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 7.77 | 7.91 | 7.69 | 7.73 | 7.68 | 7.82 | 7.72 | 7.59 | 7.64 | 7.62 | 7.68 | 7.67 | 7.7 | 7.8 | 7.71 | 7.4 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 7.79 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH 8,5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
| pH 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Sílice mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alc +M en CaCO3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caldera N° 1 | Alcalinidad +M en CaCO3 | 0 | 0 | 872 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 700 mg/L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
| Alcalinidad OH¯ CaCO3 | 0 | 0 | 488 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≥ 40 mg/L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Conductividad uS/cm | 2985 | 0 | 3000 | 2432 | 2560 | 3812 | 3291 | 3640 | 3925 | 3374 | 3295 | 3670 | 3675 | 3737 | 4916 | 3955 | 3647 | 3438 | 3536 | 3589 | 3800 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798 | 3666 | 3451 | 3617 | 3144 | 3188 | 2638 | 2858 | 3008 | 3141 | 0 | 3583 | 3550 | 0 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 3325 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1100 uS/cm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
| 1500 uS/cm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| pH | 11.6 | 11.54 | 11.74 | 11.71 | 10.66 | 11.89 | 11.93 | 11.82 | 11.93 | 11.67 | 11.7 | 12.02 | 11.5 | 11.85 | 11.89 | 11.45 | 11.9 | 11.87 | 11.76 | 11.89 | 11.83 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 11.7 | 11.82 | 11.84 | 11.86 | 11.87 | 11.65 | 11.73 | 11.23 | 11.64 | 11.45 | 11.76 | 11.72 | 11.73 | 10.61 | 10.69 | 11.42 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.79 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH 10,5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| pH 11,9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
| Sílice en SiO2 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 150 mg/L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| Dureza T CaCO3 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 3,0 mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Hierro Total mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 1,0 mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Sulfito mg/L | 50 | 45 | 70 | 55 | 51 | 58 | 95 | 64 | 74 | 70 | 60 | 42 | 97 | 46 | 55 | 42 | 58 | 55 | 36 | 45 | 43 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 60 | 45 | 38 | 54 | 36 | 32 | 65 | 58 | 80 | 78 | 66 | 68 | 50 | 44 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 60 mg/L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Fosfato mg/L | 45 | 40 | 30 | 35 | 37.5 | 45 | 60 | 50 | 50 | 52.5 | 52.5 | 35 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 42.5 | 57.5 | 52.5 | 60 | 45 | 30 | 45 | 47.5 | 57.5 | 52.5 | 37.5 | 35 | 37.5 | 60 | 35 | 35 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 62.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 60 mg/L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| TDS ppm | 2171 | 2670 | 2182 | 2310 | 0 | 2888 | 2922 | 2715 | 2912 | 2475 | 2159 | 2509 | 2420 | 2568 | 3792 | 9247 | 0 | 0 | 2609 | 2683 | 2824 | 2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 2736 | 2583 | 2762 | 2360 | 2362 | 1931 | 2113 | 2181 | 2320 | 2421 | 2663 | 2640 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caldera N° 2 | Alcalinidad +M en CaCO3 | 0 | 0 | 700 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 700 mg/L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
| Alcalinidad OH¯ CaCO3 | 0 | 0 | 356 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 40 mg/L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Conductividad uS/cm | 2468 | 0 | 2416 | 2523 | 2700 | 3459 | 3537 | 3552 | 3498 | 3170 | 2966 | 3399 | 3303 | 3488 | 5009 | 3315 | 3253 | 3428 | 3397 | 3372 | 3461 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 | 2359 | 3285 | 3435 | 3365 | 3260 | 3299 | 3062 | 2054 | 1301 | 0 | 1060 | 931 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 3230 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1100 uS/cm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
| 1500 uS/cm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| pH | 11.59 | 11.67 | 11.68 | 11.61 | 10.89 | 11.9 | 11.84 | 11.79 | 11.9 | 11.8 | 11.75 | 12 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | 11.65 | 11.89 | 11.79 | 11.9 | 11.9 | 11.89 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 11.77 | 11.7 | 11.64 | 11.9 | 11.85 | 11.72 | 11.84 | 11.5 | 11.67 | 10.9 | 10.61 | 10.7 | 10.9 | 10.76 | 10.81 | 10.71 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 11.62 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH 10,5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| pH 11,9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
| Sílice en SiO2 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 150 mg/L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| Dureza T CaCO3 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 3,0 mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Hierro Total mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 1,0 mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Sulfito mg/L | 35 | 30 | 39 | 42 | 49 | 46 | 56 | 47 | 48 | 52 | 60 | 42 | 50 | 30 | 34 | 40 | 36 | 32 | 38 | 34 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 58 | 25 | 30 | 32 | 38 | 34 | 66 | 56 | 20 | 26 | 30 | 31 | 50 | 41 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 60 mg/L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Fosfato mg/L | 30 | 30 | 30 | 32.5 | 42.5 | 45 | 40 | 57.5 | 45 | 60 | 52.5 | 32.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 40 | 60 | 38 | 37.5 | 35 | 27.5 | 50 | 40 | 35 | 40 | 30 | 32.5 | 27.5 | 60 | 32.5 | 30 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 57.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 60 mg/L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| TDS ppm | 1770 | 1890 | 1760 | 1832 | 0 | 2556 | 2605 | 2470 | 2586 | 2309 | 2159 | 1977 | 2216 | 2568 | 2842 | 2435 | 2385 | 2464 | 2498 | 2484 | 2550 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 1708 | 2450 | 2555 | 2489 | 2423 | 2436 | 2238 | 1917 | 905 | 1210 | 722 | 643 | 780 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 2402 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caldera N° 3 | Alcalinidad +M en CaCO3 | 0 | 0 | 440 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 700 mg/L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
| Alcalinidad OH¯ CaCO3 | 0 | 0 | 216 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 40 mg/L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Conductividad uS/cm | 0 | 0 | 1561 | 0 | 1866 | 2274 | 1994 | 1460 | 1583 | 1956 | 2491 | 2705 | 3083 | 2941 | 3828 | 2469 | 2129 | 2226 | 1862 | 2058 | 2356 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 2651 | 1656 | 2284 | 2073 | 2016 | 2495 | 1623 | 2248 | 2158 | 0 | 2268 | 2361 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1100 uS/cm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
| 1500 uS/cm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| pH | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 10.96 | 11.71 | 0 | 11.2 | 11.35 | 11.45 | 11.75 | 11.87 | 11.5 | 11.82 | 11.64 | 11.54 | 11.77 | 11.75 | 11.75 | 11.49 | 11.76 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 11.68 | 11.82 | 11.61 | 11.47 | 11.62 | 11.5 | 11.52 | 11.2 | 11.15 | 11.21 | 11.5 | 11.58 | 11.38 | 11.41 | 11.54 | 11.28 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH 10,5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| pH 11,9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
| Sílice en SiO2 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 150 mg/L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| Dureza T CaCO3 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 3,0 mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Hierro Total mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 1,0 mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Sulfito mg/L | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 34 | 37 | 30 | 23 | 38 | 52 | 38 | 53 | 27 | 45 | 41 | 32 | 36 | 30 | 28 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 36 | 28 | 24 | 25 | 34 | 30 | 56 | 32 | 45 | 57 | 53 | 50 | 40 | 34 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 60 mg/L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Fosfato mg/L | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 35 | 32.5 | 22.5 | 25 | 25 | 30 | 42.5 | 32.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27.5 | 40 | 32 | 30 | 32.5 | 30 | 40 | 32.5 | 30 | 50 | 30 | 52.5 | 30 | 60 | 57.5 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 60 mg/L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| TDS ppm | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1633 | 2605 | 1100 | 1108 | 1385 | 17 | 1977 | 0 | 0 | 2851 | 1779 | 1518 | 1780 | 1312 | 1466 | 1690 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 1164 | 1484 | 1450 | 1816 | 1143 | 1615 | 1552 | 1380 | 1624 | 1719 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caldera N° 4 | Alcalinidad +M en CaCO3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 700 mg/L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
| Alcalinidad OH¯ CaCO3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 40 mg/L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Conductividad uS/cm | 2296 | 0 | 0 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 2263 | 2229 | 2067 | 2474 | 2288 | 3036 | 2675 | 0 | 1142 | 1862 | 0 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1100 uS/cm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
| 1500 uS/cm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| pH | 11.8 | 11.5 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 11.65 | 11.55 | 11.58 | 10.66 | 11.51 | 11.75 | 11.63 | 11.07 | 10.96 | 11.07 | 1120 | 11.38 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH 10,5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| pH 11,9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
| Sílice en SiO2 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 150 mg/L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| Dureza T CaCO3 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 3,0 mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Hierro Total mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 1,0 mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Sulfito mg/L | 40 | 44 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 34 | 32 | 50 | 54 | 43 | 43 | 40 | 35 | 45 | 51 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 60 mg/L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Fosfato mg/L | 35 | 37.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37.5 | 27.5 | 37.5 | 40 | 37.5 | 42.5 | 37.5 | 45 | 30 | 60 | 47.5 | 30 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 60 mg/L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| TDS ppm | 1640 | 1740 | 0 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 1638 | 1605 | 1487 | 0 | 0 | 1890 | 1961 | 0 | 0 | 1334 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caldera N° 5 | Alcalinidad +M en CaCO3 | 0 | 0 | 992 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 700 mg/L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
| Alcalinidad OH¯ CaCO3 | 0 | 0 | 448 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 40 mg/L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Conductividad uS/cm | 3583 | 0 | 2180 | 2226 | 3130 | 2164 | 3309 | 3032 | 3751 | 3660 | 3780 | 3514 | 3958 | 3791 | 4845 | 3993 | 3739 | 3841 | 3654 | 4091 | 4060 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1100 uS/cm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
| 1500 uS/cm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| pH | 11.73 | 0 | 11.58 | 11.62 | 11.09 | 11.67 | 11.83 | 11.75 | 11.93 | 11.85 | 11.79 | 12 | 11.7 | 12 | 11.9 | 11.78 | 11.91 | 11.88 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH 10,5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| pH 11,9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
| Sílice en SiO2 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 150 mg/L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| Dureza T CaCO3 mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 3,0 mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Hierro Total mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ≤ 1,0 mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Sulfito mg/L | 62 | 58 | 84 | 65 | 69 | 65 | 74 | 60 | 87 | 64 | 97 | 86 | 81 | 60 | 65 | 80 | 60 | 52 | 57 | 52 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 60 mg/L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Fosfato mg/L | 40 | 47.5 | 40 | 42.5 | 42.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 82.5 | 47.5 | 75 | 60 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 60 mg/L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| TDS ppm | 2633 | 2710 | 2332 | 2421 | 0 | 1548 | 2432 | 2219 | 2788 | 2700 | 2808 | 2606 | 0 | 0 | 3695 | 2983 | 2774 | 2568 | 2700 | 3064 | 3029 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0