## 01-09-26
|  | REPORTE VARIABLE DE CONTROL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | Código: FO005-0704-AGU
Fecha actualización: 28/10/2025
Versión: 1
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-09-01 | Nombre y Apellido |  | Elvis Amaya | Marcos G. | Observaciones
Proceso | Puesto de trabajo | Variable de control | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 07:00:00 | 19:00:00 | Fuente de transcripción: IMG_4250.jpg Los guiones (—) se conservaron cuando estaban escritos en la planilla. Las celdas vacías se dejaron en blanco.
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 | 8.65 | 7.84
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | 407 | 615
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | 35 | 35
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 | 6.35 | 6.27
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 12.4 | 11.4
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | —
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | 450 | 427
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | —
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 | 6.12 | 6.09
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | 18 | 15
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | —
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 | 7.37 | 7.42
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | 0.54 | 0.56
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | 240 | 240
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | 1360 | 1320
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 | 7.39 | 7.34
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 12.9 | 10.53
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | 7.8 | 7.1
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | 22 | 27
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | —
Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — |  | —
Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — |  | —
Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — | 1923362 | 1923878
Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — | 3009868 | 3010373
Observaciones:
Realizado por: |  |  | Supervisado por: |  |  | Validado por:

## 02-09-26
|  | REPORTE VARIABLE DE CONTROL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | Código: FO005-0704-AGU
Fecha actualización: 28/10/2025
Versión: 1
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-09-02 | Nombre y Apellido |  | Alfredo G. |  | Observaciones
Proceso | Puesto de trabajo | Variable de control | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 07:00:00 | 19:00:00 | Fuente de transcripción: IMG_4249.jpg Los guiones (—) se conservaron cuando estaban escritos en la planilla. Las celdas vacías se dejaron en blanco.
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 | 9.79 | 10.45
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | 1840 | 2430
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | 35
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 | 7.92 | 7.67
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 11.1
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | 4750
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | 828 | 930
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | 24
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | 12.3
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 | 6.34 | 6.02
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | 681
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | 18 | 29
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | 6
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | 0
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 | 7.32 | 7.2
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | 0.51 | 0.66
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | 220 | 230
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | 1430 | 1380
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 | 7.25 | 7.34
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 12.8 | 12.9
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | 7.4 | 7.4
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | 48 | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | 25 | 36
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | 1
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | 0
Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | —
Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | —
Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — | 1924330 | 1924773
Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — | 3010886 | 3011299
Observaciones:
Realizado por: |  |  | Supervisado por: |  |  | Validado por:

## 03-09-26
|  | REPORTE VARIABLE DE CONTROL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | Código: FO005-0704-AGU
Fecha actualización: 28/10/2025
Versión: 1
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-09-03 | Nombre y Apellido |  | Alfredo G. | M. Barreto | Observaciones
Proceso | Puesto de trabajo | Variable de control | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 07:00:00 | 19:00:00 | Fuente de transcripción: IMG_4248.jpg Los guiones (—) se conservaron cuando estaban escritos en la planilla. Las celdas vacías se dejaron en blanco.
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 | 9.67 | 8.51
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | 1460 | 1660
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | 60 | 30
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 | 7.78 | 7.18
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 13.6 | 4.6
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | 790 | 944
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 |  | —
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 |  | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 | 6.31 | 6.25
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 |  | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | 17 | 19
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 |  | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 |  | —
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 | 7.36 | 7.37
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | 0.64 | 0.62
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | 220 | 240
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | 1310 | 1350
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 | 7.38 | 7.39
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 |  | 10.7
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | 7.3 | 7.8
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 |  | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | 22 | 25
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 |  | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 |  | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 |  | —
Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | —
Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | —
Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — | 1925281 | 1925802
Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — | 3011833 | 3012346
Observaciones:
Realizado por: |  |  | Supervisado por: |  |  | Validado por:

## 04-09-26
|  | REPORTE VARIABLE DE CONTROL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | Código: FO005-0704-AGU
Fecha actualización: 28/10/2025
Versión: 1
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-09-04 | Nombre y Apellido |  | José Montiel | Alfredo G. | Observaciones
Proceso | Puesto de trabajo | Variable de control | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 07:00:00 | 19:00:00 | Fuente de transcripción: IMG_4247.jpg Los guiones (—) se conservaron cuando estaban escritos en la planilla. Las celdas vacías se dejaron en blanco.
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 | 8.78 | 10.93
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | 1100 | 838
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% |  | 40
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 | 6.75 | 7.97
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 9.6 | 12.7
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | 860 | 660
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | —
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 | 6.35 | 6.39
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | 8 | 11
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | —
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 | 7.27 | 7.31
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | 0.69 | 0.5
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | 220 | 220
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | 1220 | 1250
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 | 7.23 | 7.38
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 10.3
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | 7 | 7.2
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | 20 | 46
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | 0
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | —
Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | —
Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | —
Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — | 1926241 | 1926803
Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — | 3012751 | 3013287
Observaciones:
Realizado por: |  |  | Supervisado por: |  |  | Validado por:

## 05-09-26
|  | REPORTE VARIABLE DE CONTROL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | Código: FO005-0704-AGU
Fecha actualización: 28/10/2025
Versión: 1
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-09-05 | Nombre y Apellido |  | José Montiel | Alfredo G. | Observaciones
Proceso | Puesto de trabajo | Variable de control | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 07:00:00 | 19:00:00 | Fuente de transcripción: IMG_4246.jpg Los guiones (—) se conservaron cuando estaban escritos en la planilla. Las celdas vacías se dejaron en blanco.
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 | 9.32 | 10.23
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | 1010 | 934
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | 35 | 40
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 | 7.11 | 7.71
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 |  | 11.9
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | 738 | 668
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | —
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 | 6.4 | 6.33
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | 13 | 10
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | —
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 | 7.29 | 7.35
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | 0.72 | 0.62
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | 250 | 230
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | 1180 | 1210
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 | 7.35 | 7.41
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 14.3
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | 7.2 | 6.9
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | 25 | 39
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | 0
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | —
Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | —
Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | —
Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — | 1927410 | 1928016
Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — | 3013670 | 3014147
Observaciones:
Realizado por: |  |  | Supervisado por: |  |  | Validado por:

## 06-09-26
|  | REPORTE VARIABLE DE CONTROL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | Código: FO005-0704-AGU
Fecha actualización: 28/10/2025
Versión: 1
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-09-06 | Nombre y Apellido |  | Elvis Amaya | José Montiel | Observaciones
Proceso | Puesto de trabajo | Variable de control | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 07:00:00 | 19:00:00 | Fuente de transcripción: IMG_4245.jpg Los guiones (—) se conservaron cuando estaban escritos en la planilla. Las celdas vacías se dejaron en blanco.
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 | 10.37 | 7.44
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | 445 | 620
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% |  | 30
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 | 7.15 | 6.44
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 |  | 9.9
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 |  | —
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | 659 | 454
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 |  | —
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 |  | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 | 6.38 | 6.16
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 |  | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | 41 | 28
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 |  | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 |  | —
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.3
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 |  | 0.55
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 |  | 230
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 |  | 1130
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 | 7.45 | 7.25
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 |  | 13.7
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 |  | 7.1
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 |  | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | 29 | 16
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 |  | 0
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 |  | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 |  | —
Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — |  | —
Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — |  | —
Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — | 1928982 | 1929009
Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — | 3014086 | 3014923
Observaciones:
Realizado por: |  |  | Supervisado por: |  |  | Validado por:

## 07-09-26
|  | REPORTE VARIABLE DE CONTROL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | Código: FO005-0704-AGU
Fecha actualización: 28/10/2025
Versión: 1
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-09-07 | Nombre y Apellido |  |  | José Montiel | Observaciones
Proceso | Puesto de trabajo | Variable de control | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 07:00:00 | 19:00:00 | Fuente de transcripción: IMG_4244.jpg Los guiones (—) se conservaron cuando estaban escritos en la planilla. Las celdas vacías se dejaron en blanco.
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 | 9.27 | 10.55
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | 929 | 651
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% |  | 45
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 | 6.52 | 6.46
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 |  | 2800
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | 582 | 448
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 |  | —
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 |  | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 | 6.04 | 6.2
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 |  | 668
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | 46 | 20
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 |  | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 |  | —
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.23
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 |  | 0.6
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 |  | 200
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 |  | 1100
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 | 7.26 | 7.14
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 |  | 13.2
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 |  | 7.3
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 |  | 88
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | 34 | 19
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 |  | 0
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 |  | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 |  | —
Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — |  | —
Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — |  | —
Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — | 1930434.5 | 1930167
Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — | 3015855 | 3015961
Observaciones:
Realizado por: |  |  | Supervisado por: |  |  | Validado por:

## 08-09-26
|  | REPORTE VARIABLE DE CONTROL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | Código: FO005-0704-AGU
Fecha actualización: 28/10/2025
Versión: 1
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-09-08 | Nombre y Apellido |  | M. Barreto | Elvis Amaya | Observaciones
Proceso | Puesto de trabajo | Variable de control | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 07:00:00 | 19:00:00 | Fuente de transcripción: IMG_4243.jpg Los guiones (—) se conservaron cuando estaban escritos en la planilla. Las celdas vacías se dejaron en blanco.
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 | 9.63 | 9.29
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | 1370 | 591
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | 85
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 | 7.54 | 6.39
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 18.4
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | —
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | 1026 | 323
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | —
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 | 6.19 | 6.12
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | 32 | 12
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | —
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | —
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 | 7.31
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | 0.68
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | 240
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | 1300
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 | 7.35 | 7.21
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 15.3
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | 8.9
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | 25 | 33
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | —
Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | —
Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | —
Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — | 1930753 | 1931854
Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — | 3016381 | 3017426
Observaciones:
Realizado por: |  |  | Supervisado por: |  |  | Validado por:

## 09-09-26
|  | REPORTE VARIABLE DE CONTROL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | Código: FO005-0704-AGU
Fecha actualización: 28/10/2025
Versión: 1
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
DIRECCIÓN: Avenida Luis Ernesto Branger, Zona Industrial Norte II, Parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. Código postal 2001.
FECHA: | 2026-09-09 | Nombre y Apellido |  | M. Barreto | Elvis Amaya | Observaciones
Proceso | Puesto de trabajo | Variable de control | Rango Operación | 1er Turno | 2do Turno
|  |  |  | 07:00:00 | 19:00:00 | Fuente de transcripción: IMG_4242.jpg Los guiones (—) se conservaron cuando estaban escritos en la planilla. Las celdas vacías se dejaron en blanco.
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 | 8.11 | 10.97
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | 965 | 970
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | 45
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 | 7.03 | 7.49
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 11.9
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | 3810
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | 927 | 1067
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | 23.7
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | 16.2
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 | 6.06 | 6.18
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | 739
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | 13 | 31
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | 4.5
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | 0
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 | 7.34
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | 0.81
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | 240 | 210
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | 1320 | 1298
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 | 7.38 | 7.18
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 12.3
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | 6.1
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | 112
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | 29 | 36
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | 1
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | 0
Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | —
Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | —
Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — | 1931973 | 1932704
Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — | 3017550 | 3018295
Observaciones:
Realizado por: |  |  | Supervisado por: |  |  | Validado por:

## PTAR
CONTROL OPERACIONAL PTAR · PLANTA SALSAS Y UNTABLES
NOMBRE DE LA PLANTA: Alimentos Polar Comercial, C.A. Salsas y Untables
Datos transcritos de las planillas PTAR correspondientes del 01/09/2026 al 09/09/2026.
Proceso | Puesto de trabajo | Variable de control | Rango Operación | 2026-09-01 |  | 2026-09-02 |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-05 |  | 2026-09-06 |  | 2026-09-07 |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-09
|  |  |  | 07:00 | 19:00 | 07:00 | 19:00 | 07:00 | 19:00 | 07:00 | 19:00 | 07:00 | 19:00 | 07:00 | 19:00 | 07:00 | 19:00 | 07:00 | 19:00 | 07:00 | 19:00
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 | 8.65 | 7.84 | 9.79 | 10.45 | 9.67 | 8.51 | 7.78 | 10.93 | 9.32 | 10.23 | 10.37 | 7.44 | 9.27 | 10.55 | 9.63 | 9.29 | 8.11 | 10.97
Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | 403 | 615 | 1840 | 2490 | 1460 | 1660 | 1100 | 838 | 1010 | 934 | 445 | 620 | 929 | 651 | 1370 | 591 | 965 | 970
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | 35 | 35 | 35 |  | 60 | 30 |  | 40 | 35 | 40 |  | 30 |  | 45 | 85 |  | 45
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 | 6.35 | 6.27 | 7.92 | 7.67 | 7.78 | 7.18 | 6.75 | 7.97 | 7.11 | 7.71 | 7.15 | 6.44 | 6.52 | 6.46 | 7.54 | 6.39 | 7.03 | 7.49
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 12.4 | 11.4 | 11.1 |  | 13.6 | 4.6 | 9.6 | 12.7 |  | 11.9 |  | 9.9 |  |  | 18.4 |  | 11.9
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | — |  | 4750 | [8 empty] | — |  | 2800 | — |  | 3810
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | 450 | 427 | 828 | 930 | 790 | 944 | 860 | 660 | 738 | 668 | 659 | 454 | 582 | 448 | 1026 | 323 | 927 | 1067
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | — |  | 24 |  |  | — | — |  | — |  |  | — |  | — | — |  | 23.7
Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | — |  | 12.3 |  |  | — | — |  | — |  |  | — |  | — | — |  | 16.2
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 | 6.12 | 6.09 | 6.34 | 6.02 | 6.31 | 6.25 | 6.35 | 6.39 | 6.4 | 6.33 | 6.38 | 6.16 | 6.04 | 6.2 | 6.19 | 6.12 | 6.06 | 6.18
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | — |  | 681 |  |  | — | [5 empty] | — |  | 668 | — |  | 739
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | 18 | 15 | 18 | 29 | 17 | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | 41 | 28 | 46 | 20 | 32 | 12 | 13 | 31
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | — |  | 6 |  |  | — | — |  | — |  |  | — |  | — | — |  | 4.5
T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | — |  | 0 |  |  | — | — |  | — |  |  | — |  | — | — |  | 0
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 | 7.37 | 7.42 | 7.32 | 7.2 | 7.36 | 7.37 | 7.27 | 7.31 | 7.29 | 7.35 |  | 7.3 |  | 7.23 | 7.31 |  | 7.34
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.69 | 0.62 | 0.69 | 0.5 | 0.72 | 0.62 |  | 0.55 |  | 0.6 | 0.68 |  | 0.81
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | 240 | 240 | 220 | 230 | 220 | 240 | 220 | 220 | 250 | 230 |  | 230 |  | 200 | 240 |  | 240 | 210
Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | 1360 | 1320 | 1430 | 1800 | 1310 | 1350 | 1220 | 1260 | 1180 | 1210 |  | 1130 |  | 1100 | 1300 |  | 1320 | 1298
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 | 7.39 | 7.37 | 7.25 | 7.34 | 7.38 | 7.39 | 7.23 | 7.38 | 7.35 | 7.41 | 7.45 | 7.25 | 7.26 | 7.14 | 7.35 | 7.21 | 7.38 | 7.18
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | 12.9 | 10.53 | 12.8 | 12.9 |  | 10.7 | 10.3 |  | 14.3 |  |  | 13.7 |  | 13.2 | 15.3 |  | 12.3
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.2 | 6.9 |  | 7.1 |  | 7.3 | 8.9 |  | 6.1
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | — |  | 48 | — |  | — | [5 empty] | — |  | 88 | — |  | 112
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | 22 | 27 | 25 | 36 | 22 | 25 | 20 | 46 | 25 | 39 | 29 | 16 | 34 | 19 | 25 | 33 | 29 | 36
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | — |  |  |  |  | — | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | — |  | —
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | — |  | 1 |  |  | — | — |  | — |  |  | — |  | — | — |  | 1
Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | — |  | 0 |  |  | — | — |  | — |  |  | — |  | — | — |  | 0
Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  | — |  |  | —
Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  | — |  |  | —
Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — | 1923362 | 1923878 | 1924330 | 1924773 | 1925281 | 1925802 | 1926241 | 1926803 | 1927410 | 1928016 | 1928982 | 1929009 | 1930434.5 | 1930767 | 1930753 | 1931854 | 1931973 | 1932704
Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — | 3009868 | 3010375 | 3010886 | 3011299 | 3011833 | 3012346 | 3012751 | 3013287 | 3013670 | 3014147 | 3014086 | 3014923 | 3015855 | 3015961 | 3016381 | 3017426 | 3017550 | 3018295

## Control
Fecha | Turno | Operador | Proceso | Puesto de trabajo | Variable de control | Rango Operación | Unidad | Valor | Estado | Fuente | Nota de transcripción
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 8.65 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 403 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % | 35 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.35 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 12.4 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 450 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.12 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 18 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.37 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.54 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 240 | Fuera de rango | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1360 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.39 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 12.9 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 7.5 | Fuera de rango | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 22 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1923362 | Informativo | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 07:00 | Elvis Amaya | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3009868 | Informativo | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 7.84 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 615 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % | 35 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.27 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 11.4 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 427 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.09 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 15 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.42 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.56 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 240 | Fuera de rango | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1320 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.37 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 10.53 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 7.1 | Fuera de rango | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 27 | Normal | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L | — | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m | — | Sin dato | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1923878 | Informativo | IMG_4250.jpg
2026-09-01 | 19:00 | Marcos G. | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3010375 | Informativo | IMG_4250.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 9.79 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 1840 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % | 35 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 7.92 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 11.1 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L | 4750 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 828 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L | 24 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | 12.3 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.34 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L | 681 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 18 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L | 6 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | 0 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.32 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.51 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 220 | Fuera de rango | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1430 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.25 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 12.8 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 7.4 | Fuera de rango | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L | 48 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 25 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L | 1 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L | 0 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1924330 | Informativo | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 07:00 | Alfredo G. | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3010886 | Informativo | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 10.45 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 2490 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 7.67 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 930 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.02 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 29 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.2 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.56 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 230 | Fuera de rango | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1800 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.34 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 12.9 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 7.4 | Fuera de rango | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 36 | Normal | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4249.jpg
2026-09-02 | 19:00 |  | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1924773 | Informativo | IMG_4249.jpg | Valor final tomado de la corrección manuscrita al margen derecho.
2026-09-02 | 19:00 |  | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3011299 | Informativo | IMG_4249.jpg | Valor final tomado de la corrección manuscrita al margen derecho.
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 9.67 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 1460 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % | 60 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 7.78 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 13.6 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 790 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.31 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 17 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.36 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.69 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 220 | Fuera de rango | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1310 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.38 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 7.3 | Fuera de rango | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 22 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1925281 | Informativo | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 07:00 | Alfredo G. | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3011833 | Informativo | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 8.51 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 1660 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % | 30 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 7.18 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 4.6 | Fuera de rango | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 944 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.25 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 19 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.37 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.62 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 240 | Fuera de rango | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1350 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.39 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 10.7 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 7.5 | Fuera de rango | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 25 | Normal | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1925802 | Informativo | IMG_4248.jpg
2026-09-03 | 19:00 | M. Barreto | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3012346 | Informativo | IMG_4248.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 7.78 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 1100 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.75 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 9.6 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 860 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.35 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 8 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.27 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.69 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 220 | Fuera de rango | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1220 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.23 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 10.3 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 7 | Fuera de rango | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 20 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L | 0 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L | — | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m | — | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1926241 | Informativo | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 07:00 | José Montiel | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3012751 | Informativo | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 10.93 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 838 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % | 40 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 7.97 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 12.7 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 660 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.39 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 11 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.31 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.5 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 220 | Fuera de rango | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1260 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.38 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 7.2 | Fuera de rango | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 46 | Normal | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1926803 | Informativo | IMG_4247.jpg
2026-09-04 | 19:00 | Alfredo G. | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3013287 | Informativo | IMG_4247.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 9.32 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 1010 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % | 35 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 7.11 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 738 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.4 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 13 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.29 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.72 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 250 | Fuera de rango | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1180 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.35 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 14.3 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 7.2 | Fuera de rango | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 25 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L | 0 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1927410 | Informativo | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 07:00 | José Montiel | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3013670 | Informativo | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 10.23 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 934 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % | 40 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 7.71 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 11.9 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 668 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.33 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 10 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.35 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.62 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 230 | Fuera de rango | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1210 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.41 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 6.9 | Fuera de rango | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 39 | Normal | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1928016 | Informativo | IMG_4246.jpg
2026-09-05 | 19:00 | Alfredo G. | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3014147 | Informativo | IMG_4246.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 10.37 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 445 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 7.15 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 659 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.38 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 41 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.45 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 29 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1928982 | Informativo | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 07:00 | Elvis Amaya | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3014086 | Informativo | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 7.44 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 620 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % | 30 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.44 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 9.9 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 454 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.16 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 28 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.3 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.55 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 230 | Fuera de rango | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1130 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.25 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 13.7 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 7.1 | Fuera de rango | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 16 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L | 0 | Normal | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L | — | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m | — | Sin dato | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1929009 | Informativo | IMG_4245.jpg
2026-09-06 | 19:00 | José Montiel | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3014923 | Informativo | IMG_4245.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 9.27 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 929 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.52 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 582 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.04 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 46 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.26 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 34 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 07:00 |  | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1930434.5 | Informativo | IMG_4244.jpg | Lectura manuscrita interpretada como 1930434,5; conviene verificar contra el original.
2026-09-07 | 07:00 |  | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3015855 | Informativo | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 10.55 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 651 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % | 45 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.46 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L | 2800 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 448 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.2 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L | 668 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 20 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.23 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.6 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 200 | Fuera de rango | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1100 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.14 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 13.2 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 7.3 | Fuera de rango | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L | 88 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 19 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L | 0 | Normal | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L | — | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m | — | Sin dato | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1930767 | Informativo | IMG_4244.jpg
2026-09-07 | 19:00 | José Montiel | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3015961 | Informativo | IMG_4244.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 9.63 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 1370 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % | 85 | Fuera de rango | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 7.54 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 18.4 | Fuera de rango | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 1026 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.19 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 32 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.31 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.68 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 240 | Fuera de rango | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1300 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.35 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 15.3 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 8.9 | Fuera de rango | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 25 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1930753 | Informativo | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 07:00 | M. Barreto | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3016381 | Informativo | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 9.29 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 591 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.39 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 323 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.12 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 12 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.21 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 33 | Normal | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1931854 | Informativo | IMG_4243.jpg
2026-09-08 | 19:00 | Elvis Amaya | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3017426 | Informativo | IMG_4243.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 8.11 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 965 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % | 45 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 7.03 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 11.9 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L | 3810 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 927 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L | 23.7 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | 16.2 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.06 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L | 739 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 13 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L | 4.5 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L | 0 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  | 7.34 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L | 0.81 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 240 | Fuera de rango | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1320 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.38 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s | 12.3 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s | 6.1 | Fuera de rango | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L | 112 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 29 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L | — | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L | 1 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L | 0 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L | — | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m | — | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1931973 | Informativo | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 07:00 | M. Barreto | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3017550 | Informativo | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | pH entrada | 4,0 - 12,0 |  | 10.97 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | FOSA DE ENTRADA | SST (mg/L) | < 4500 | mg/L | 970 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nivel del tanque (%) | 20% - 80% | % |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | pH | 6,0 - 8,0 |  | 7.49 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | DQO (mg/L) | < 16000 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | SST (mg/L) | < 1700 | mg/L | 1067 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Nitrógeno Total (mg/L) | < 85 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Pre-Tratamiento | TQs HOMOGENEIZACIÓN | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | pH | 6,0 - 8,0 |  | 6.18 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | DQO (mg/L) | < 1200 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | SST (mg/L) | < 1000 | mg/L | 31 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Nitrógeno Total (mg/L) | < 60 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | T. Primario | SALIDA DAF PRIMARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 25 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | pH | 6,5 - 7,5 |  |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | Oxígeno disuelto (mg/L) | 0,5 - 2 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SV'30 (mL/L) | 400 - 850 | mL/L | 210 | Fuera de rango | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | REACTOR BIOLÓGICO | SSVLM (mg/L) | 1.000 - 2.500 | mg/L | 1298 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | pH | 6,0 - 9,0 |  | 7.18 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal de salida (L/s) | 5 - 17 | L/s |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Caudal recirculación (L/s) | 10 - 30 | L/s |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | DQO (mg/L) | < 350 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | SST (mg/L) | < 80 | mg/L | 36 | Normal | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | S. Sedimentables (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Nitrógeno total (mg/L) | < 10 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Tratamiento Biológico | DAF SECUNDARIO | Fósforo Total (mg/L) | < 1 | mg/L |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Lodos | TQ LODO | Conc. Lodo graso (mg/L) | — | mg/L |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Lodos | TQ LODO | FT-Canal Parshall (L/m) | — | L/m |  | Sin dato | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Lodos | LECTURAS | Homogenizador | — |  | 1932704 | Informativo | IMG_4242.jpg
2026-09-09 | 19:00 | Elvis Amaya | Lodos | LECTURAS | DAF#2 | — |  | 3018295 | Informativo | IMG_4242.jpg | Últimos dígitos poco claros; transcrito como 3018295.

## Notas
Fecha | Foto | Elemento | Nota
2026-09-02 | IMG_4249.jpg | Lecturas 19:00 | Homogenizador y DAF#2 fueron tachados en la tabla y corregidos al margen; se usaron 1924773 y 3011299.
2026-09-07 | IMG_4244.jpg | Homogenizador 07:00 | La grafía es poco clara; se interpretó como 1930434,5.
2026-09-09 | IMG_4242.jpg | DAF#2 19:00 | Los últimos dígitos son poco claros; se transcribió 3018295.
| Todas | Campos vacíos | Se preservaron como celdas vacías. Los guiones escritos manualmente se conservaron como «—».
| Todas | Operadores | Los nombres se transcribieron solo cuando resultaban legibles; algunos apellidos aparecen abreviados con inicial.